## Troškovnik
TROŠKOVNIK S TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM
R.br. | Opis radova i materijala | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | VANJSKA RASVJETA
1.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja i geodetsko određivanje trase kabela javne rasvjete i pripadnih temelja, sve prema podacima iz projekta javne rasvjete te piketiranje utvrđenih položaja. Nakon geodetskog određivanja položaja i piketiranja potrebno je izvršiti kontrolu položaja stupova u odnosu na položaje susjednih objekata, međa i sl. te po potrebi izvršiti korekciju u dogovoru s projektantom. | m | 370 | 0 | 0
2. | Utvrđivanje i označavanje na licu mjesta položaja svih infrastrukturnih instalacija prema podacima dobivenim od nadležnih komunalnih organizacija prije početka iskopa kako bi se izbjegla eventualna oštećenja. | komplet | 1 | 0 | 0
3. | Iskop kabelskih kanala dimenzija cca 0,5 m x 0,9 m u cijeloj trasi prometnice i nogostupa bez obzira na kategoriju terena, odvoz kompletnog materijala iz iskopa na deponij građevinskog otpada. Na mjestima približavanja postojećim instalacijama iskope obavezno vršiti ručno. | m3 | 200 | 0 | 0
4. | Iskop rupa za temelje rasvjetnih stupova visine 6 m (dimenzija temelja su 0,7 m x 0,7 m x 0,8 m), bez obzira na kategoriju tla, odvoz kompletnog materijala iz iskopa na deponij građevinskog otpada. Na mjestima približavanja postojećim instalacijama iskope obavezno vršiti ručno. | kom | 9 | 0 | 0
5. | Iskop rupa za temelje rasvjetnih stupova visine 4 m (dimenzija temelja su 0,7 m x 0,7 m x 0,7 m), bez obzira na kategoriju tla, odvoz kompletnog materijala iz iskopa na deponij građevinskog otpada. Na mjestima približavanja postojećim instalacijama iskope obavezno vršiti ručno. | kom | 8 | 0 | 0
6. | Nabava i posipanje strojnog pijeska granulacije 0-4 u kabelski kanal u dva sloja po cca 10 cm (jedan prije, a drugi nakon polaganja cijevi kabelske kanalizacije mreže javne rasvjete). | m3 | 44 | 0 | 0
7. | Dobava i posipanje sloja betona klase C12/15 debljine cca 5 cm po dnu kanala ispod kolnih površina kao posteljice za polaganje prvog reda cijevi te po još jednog sloja betona debljine cca 5 cm nakon polaganja svakog reda cijevi, odnosno ukupne debljine oko 10 cm. | m3 | 22 | 0 | 0
8. | Dobava zemlje crvenice i nanošenje sloja debljine 10 cm ispod i 10 cm iznad trake za uzemljenje. Ovu stavku realizirati samo po odobrenju nadzornog inženjera ukoliko je zemlja iz iskopa loše kvalitete glede otpora uzemljenja. | m3 | 44 | 0 | 0
9. | Izrada tamponskog sloja 50 cm. Nabava, prijevoz i polaganje u kanal pijeska granulacije 0,1-60mm, jednolike mješavine. Nabijanje vibronabijačem do modula stišljivosti najmanje Me=60 MN/m2. Obračun po m3 ugrađenog/nabijenog tampona. Priprema za završnu podlogu. | m3 | 111 | 0 | 0
10. | Izrada betonskog temelja rasvjetnog stupa h=6 m: - iskop jame za temelj 0,7x0,7x0,8=0,392 m3 - drvena oplata 0,8x1,0x4 = 3,2 m2 - cijevi RDC ø 75, sa spojnicama, duž. 1,5 m - 2 kom - beton C-25/30, 0,7x0,7x0,8= 0,392 m3 - zaštitna kapa C-25/30, u zelenilu 0,7x0,7x0,15 = 0,0735 m3. Kod betoniranja ugraditi 4 kom temeljnih vijaka M20. Temeljne vijke i šablonu za ugradnju nabavlja izvođač elektro dijela. Ukoliko se kod iskopa utvrde manje nosivosti tla od navedenih u statičkom proračunu (mulj, podzemne vode i sl.), mora se izvršiti stabilizacija podloge i bočnog terena te povećanje mjera temelja, u dogovoru s nadzornim inženjerom građevinarstva. Zatrpavanje preostalog prostora oko temelja tamponom 0,1-60 mm, te nabijanje vibronabijačem do Me = 60 MN/m2, nakon polaganja kabela, štitnika i uzemljenja. | m | 9 | 0 | 0
11. | Izrada betonskog temelja rasvjetnog stupa h=4 m: - iskop jame za temelj 0,7x0,7x0,7=0,343 m3 - drvena oplata 0,8x1,0x4 = 3,2 m2 - cijevi RDC ø 75, sa spojnicama, duž. 1,5 m - 2 kom - beton C-25/30, 0,7x0,7x0,7= 0,343 m3 - zaštitna kapa C-25/30, u zelenilu 0,7x0,7x0,15 = 0,0735 m3. Kod betoniranja ugraditi 4 kom temeljnih vijaka M20. Temeljne vijke i šablonu za ugradnju nabavlja izvođač elektro dijela. Ukoliko se kod iskopa utvrde manje nosivosti tla od navedenih u statičkom proračunu (mulj, podzemne vode i sl.), mora se izvršiti stabilizacija podloge i bočnog terena te povećanje mjera temelja, u dogovoru s nadzornim inženjerom građevinarstva. Zatrpavanje preostalog prostora oko temelja tamponom 0,1-60 mm, te nabijanje vibronabijačem do Me = 60 MN/m2, nakon polaganja kabela, štitnika i uzemljenja. | m | 8 | 0 | 0
12. | Geodetska kontrola položaja i visine izvedenih temelja rasvjetnih stupova, odnosno središta temeljnih vijaka te izrada pismenog izvješća jesu li temelji u skladu s položajima prema projektu. | komplet | 1 | 0 | 0
13. | Geodetska kontrola vertikalnosti izvedenih rasvjetnih stupova te izrada pismenog izvješća i dostava nadzoru. | komplet | 1 | 0 | 0
14. | Geodetsko snimanje trase položenih kabela i položaja rasvjetnih stupova te izrada geodetskog elaborata i uvedba u katastar. | m | 370 | 0 | 0
15. | Manji rekonstruktivni zahvati na postojećoj infrastrukturnoj mreži, ovisno o stanju zatečenom na terenu. | sati | 4 | 0 | 0
16. | Izrada elaborata privremene prometne regulacije za vrijeme trajanja radova prema predmetnom projektu, postava prometnih znakova prije početka, održavanje za vrijeme i uklanjanje nakon završetka radova. Svi radovi i troškovi u vezi privremene prometne regulacije uračunati. | kom | 1 | 0 | 0
17. | Izrada betonskih kapa dimenzija F60-80 cm, debljine 15 cm, iznad temeljnih vijaka nakon vertikaliziranja stupova. | kom | 17 | 0 | 0
18. | Antikorozivna zaštita podnožja stupova javne rasvjete premazom toplim bitumenom tako da premaz prelazi 20 cm iznad temelja stupa. | kom | 17 | 0 | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
1.2. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1. | Dobava i polaganje u kanal rebrastih PEHD PVC dvostjenskih cijevi DN75 crvene boje, tip RDC ø75. | m | 388 | 0 | 0
2. | Dobava finožičnog kabela tip FG16OR16 5x16 mm2 te provlačenje kroz plastične cijevi već položene u zemlju. | m | 407 | 0 | 0
3. | Dobava finožičnog kabela tip FG16OR16 3x1,5 mm2 te provlačenje kroz stupove javne rasvjete do rasvjetnih tijela. | m | 56 | 0 | 0
4. | Dobava i ugradnja FeZn trake 30x4 mm, uključivo poc. križne spojnice traka/traka i inox spojnice traka/Cu uže, s bitumenskom antikorozivnom zaštitom, te spajanje uzemljenja na stupove. Traka se polaže u rov 20 cm udaljena od elektroenergetskog kabela. | m | 371 | 0 | 0
5. | Dobava i ugradnja Cu-užeta 35 mm2 za izradu zemljovoda između rasvjetnog stupa i uzemljivača. U cijenu uračunati i priključni pribor. | m | 30 | 0 | 0
6. | Nabava i polaganje PVC trake upozorenja, tip T-E/80, POZOR - ENERGETSKI KABEL. | m | 371 | 0 | 0
7. | Dobava i ugradnja čeličnih vruče pocinčanih okruglih, segmentnih ili konusnih stupova javne rasvjete visine 6 m, za treću vjetrovnu zonu (pojačani), sa završetkom (nasadnikom za svjetiljku) promjera 60 mm i dužine najmanje 100 mm, sa podnožjem opremljenim temeljnom pločom za montažu na betonski temelj, sa pocinčanim temeljnim vijcima dimenzija sukladnih uvjetima proizvođača odabranog tipa stupa, sa pocinčanim vijkom za uzemljenje, sa otvorom i vratašcima za ugradnju priključnog ormarića, sve prema HRN EN 40-5:2008 - Rasvjetni stupovi -5. dio : Zahtjevi za čelične rasvjetne stupove, sa priključnim ormarićem sa dva osigurača 10A/250V, ožičenjem do svjetiljke, vodom FG16OR16 3x1,5 mm2. Uključeno podizanje stupova i njihova montaža pomoću temeljnih vijaka te spoj napojnih (priključnih) kabela na priključni ormarić u stupu, odnosno na vod za uzemljenje. | kom | 9 | 0 | 0
8. | Dobava i ugradnja čeličnih vruče pocinčanih okruglih, segmentnih ili konusnih stupova javne rasvjete visine 4 m, za treću vjetrovnu zonu (pojačani), sa završetkom (nasadnikom za svjetiljku) promjera 60 mm i dužine najmanje 100 mm, sa podnožjem opremljenim temeljnom pločom za montažu na betonski temelj, sa pocinčanim temeljnim vijcima dimenzija sukladnih uvjetima proizvođača odabranog tipa stupa, sa pocinčanim vijkom za uzemljenje, sa otvorom i vratašcima za ugradnju priključnog ormarića, sve prema HRN EN 40-5:2008 - Rasvjetni stupovi -5. dio : Zahtjevi za čelične rasvjetne stupove, sa priključnim ormarićem sa dva osigurača 10A/250V, ožičenjem do svjetiljke, vodom FG16OR16 3x1,5 mm2. Uključeno podizanje stupova i njihova montaža pomoću temeljnih vijaka te spoj napojnih (priključnih) kabela na priključni ormarić u stupu, odnosno na vod za uzemljenje. | kom | 8 | 0 | 0
9. | Dobava i ugradnja asimetrične svjetiljke cestovne rasvjete s kućištem izrađenim od tlačno lijevanog aluminija tip kao: Siteco Streetlight SL 21 midi I ST1.0a, mogućnost montaže na stup sa završetkom 60 mm, nazivni napon 230 V, nazivna frekvencija 50 Hz, cosφ ≥ 0,90, napajanje LED modula ugrađeno u svjetiljku klasa električne zaštite II stupanj mehaničke zaštite IP66, IK≥08, otpornost na udarni napon 10 kV, faktor uzvrata boje CRI ≥ 80, ektronički driver plus s mogućnošću podešavanja snage i svjetlosnog tijeka 0 - 100%, te mogućnošću reduciranog režima rada u 3 nivoa bez dodatnog voda, sa sa zaštitom od pregrijavanja mogućnost rada u režimu StepDIM, AstroDIM i DALI životni vijek ≥ 100.000 h certifikati CE i ENEC Snaga 75,1W, 3000K | kom | 9 | 0 | 0
10. | Dobava i ugradnja asimetrične svjetiljke cestovne rasvjete s kućištem izrađenim od tlačno lijevanog aluminija tip: PHILIPS ClearWay gen2, BGP307 LED54-4S/830 II DM11 DDF2 D24 SRG 48/60S, mogućnost montaže na stup ili krak sa završetkom 60 mm, nazivni napon 230 V, nazivna frekvencija 50 Hz, cosφ ≥ 0,90, napajanje LED modula ugrađeno u svjetiljku klasa električne zaštite II stupanj mehaničke zaštite IP66, IK≥08, otpornost na udarni napon 10 kV, faktor uzvrata boje CRI ≥ 80, ektronički driver plus s mogućnošću podešavanja snage i svjetlosnog tijeka 0 - 100%, te mogućnošću reduciranog režima rada u 3 nivoa bez dodatnog voda, sa sa zaštitom od pregrijavanja mogućnost rada u režimu StepDIM, AstroDIM i DALI životni vijek ≥ 100.000 h certifikati CE i ENEC Snaga 40,2W, 4000K | kom | 8 | 0 | 0
11. | Stručna pripomoć predstavnika nadležnih službi za održavanje javne rasvjete investitora kod isključenja i ponovnog uključenja napajanja mreže javne rasvjete tijekom radova. | sati | 2 | 0 | 0
12. | Nespecificirane manje rekonstrukcije na postojećoj infastrukturi (npr. privremeno prespajanje rasvjete za vrijeme radova), ovisno o stanju utvrđenom prilikom izvođenja radova. | sati | 4 | 0 | 0
13. | Ispitivanje kompletne elektroinstalacije sukladno propisima, normama i programu kontrole osiguranja kakvoće (mjerenje otpora izolacije vodiča, mjerenje vremena i struje prorade diferencijalne zaštite, mjerenje impedancije petlje kvara, mjerenje neprekinutosti PE zaštitnog vodiča, mjerenje otpora uzemljenja, mjerenje izjednačenja potencijala). | kompl | 1 | 0 | 0
14. | Izvedbeni projekt JR, NN mreže i EKI | kompl | 1 | 0 | 0
15. | Projekt izvedenog stanja JR, NN mreže i EKI | kompl | 1 | 0 | 0
16. | Projektantski nadzor | kompl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO VANJSKA RASVJETA |  |  | 0
2. | GLAVNA NN MREŽA
2.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja i geodetsko određivanje trase NN mreže, sve prema podacima iz projekta te piketiranje utvrđenih položaja. Nakon geodetskog određivanja položaja i piketiranja potrebno je izvršiti kontrolu položaja u odnosu na položaje susjednih objekata, međa i sl. te po potrebi izvršiti korekciju u dogovoru s projektantom. | m | 253 | 0 | 0
2. | Utvrđivanje i označavanje na licu mjesta položaja svih infrastrukturnih instalacija prema podacima dobivenim od nadležnih komunalnih organizacija prije početka iskopa kako bi se izbjegla eventualna oštećenja. | komplet | 1 | 0 | 0
3. | Iskop kabelskih kanala dimenzija cca 0,5 m x 0,9 m u cijeloj trasi nogostupa bez obzira na kategoriju terena, odvoz kompletnog materijala iz iskopa na deponij građevinskog otpada. Na mjestima približavanja postojećim instalacijama iskope obavezno vršiti ručno. | m3 | 198 | 0 | 0
4. | Iskop rupa za zdence EKK vanjskih dimenzija cca 0,65 m x 0,65 m x 0,95 m (zdenac MZ D0) bez obzira na kategoriju tla odvoz kompletnog materijala iz iskopa na deponij građevinskog otpada. Na mjestima približavanja postojećim instalacijama iskope obavezno vršiti ručno. | kom | 5 | 0 | 0
5. | Nabava i posipanje strojnog pijeska granulacije 0-4 u kabelski kanal u dva sloja po cca 10 cm (jedan prije, a drugi nakon polaganja cijevi kabelske kanalizacije mreže). | m3 | 33 | 0 | 0
6. | Dobava zemlje crvenice i nanošenje sloja debljine 10 cm ispod i 10 cm iznad trake za uzemljenje. Ovu stavku realizirati samo po odobrenju nadzornog inženjera ukoliko je zemlja iz iskopa loše kvalitete glede otpora uzemljenja. | m3 | 33 | 0 | 0
7. | Dobava i posipanje sloja betona klase C12/15 debljine cca 5 cm po dnu kanala ispod kolnih površina kao posteljice za polaganje prvog reda cijevi te po još jednog sloja betona debljine cca 5 cm nakon polaganja svakog reda cijevi, odnosno ukupne debljine oko 10 cm. | m3 | 17 | 0 | 0
8. | Izrada tamponskog sloja 50 cm. Nabava, prijevoz i polaganje u kanal pijeska granulacije 0,1-60mm, jednolike mješavine. Nabijanje vibronabijačem do modula stišljivosti najmanje Me=60 MN/m2. Obračun po m3 ugrađenog/nabijenog tampona. Priprema za završnu podlogu. | m3 | 86 | 0 | 0
9. | Geodetsko snimanje trase položenih kabelske kanalizacije te izrada geodetskog elaborata i uvedba u katastar. | m | 253 | 0 | 0
10. | Manji rekonstruktivni zahvati na postojećoj infrastrukturnoj mreži, ovisno o stanju zatečenom na terenu. | sati | 4 | 0 | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
2.2. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1. | Dobava i polaganje u kanal rebrastih PEHD PVC dvostjenskih cijevi DN75 crvene boje, tip RDC ø75. | m | 1675 | 0 | 0
2. | Dobava finožičnog kabela tip PP00-A 4x185 mm2 te provlačenje kroz PEDH cijevi. | m | 850 | 0 | 0
3. | Nabava i polaganje PVC trake upozorenja, tip T-E/80, POZOR - ENERGETSKI KABEL. | m | 267 | 0 | 0
4. | Dobava materijala i izrada KZ kabelskog zdenca od betona. U zdenac se uvlače plastične cijevi DN75 za telekomunikacijski kabel. Zdenac je tipa kao MZ D0 250kN. U jediničnu cijenu uračunati sav potreban materijal i rad te popratne građevinske radove. | kom | 5 | 0 | 0
5. | Nespecificirane manje rekonstrukcije na postojećoj infastrukturi (npr. privremeno prespajanje rasvjete za vrijeme radova), ovisno o stanju utvrđenom prilikom izvođenja radova. | sati | 4 | 0 | 0
6. | Ispitivanje kompletne elektroinstalacije sukladno propisima, normama i programu kontrole osiguranja kakvoće (mjerenje otpora izolacije vodiča, mjerenje vremena i struje prorade diferencijalne zaštite, mjerenje impedancije petlje kvara, mjerenje neprekinutosti PE zaštitnog vodiča, mjerenje otpora uzemljenja, mjerenje izjednačenja potencijala). | kompl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  | 0
2.3. | ELEKTROENERGETSKI RAZDJELNICI
1. | Dobava i ugradnja ormara SSRO 3. Samostojeći razdjelni ormar, 1 vrata, dimenzija 790x864x320, IP54 sa bravicom i ključem te slijedećom opremom: | kom | 1 | 0 | 0
| NV rastavna sklopka vel.00¦180A¦3P, box stez.185mm²,ugradnja na ploču | kom | 3 | 0 | 0
| NV visokoučinski osigurač veličine 00, 250A, 400V. | kom | 9 | 0 | 0
| Automatski prekidač, 1p, 40A, 230V, C. | kom | 13 | 0 | 0
| Odvodnik prenapona I+II+III, Up =1.5 kV, 4p. | kom | 1 | 0 | 0
| Gigabit Ethernet Switch 16-Port 10/100/1000T sa svjetlovodnim priključkom, sav potreban spojni materijal i pribor. | kom | 1 | 0 | 0
| Redne stezaljke 35 mm2 | kom | 17 | 0 | 0
| Izolirana igličasta sabirnica za automatske osigurače 18p, 3p. | kom | 2 | 0 | 0
| Natpisne pločice elemenata, ožičenje s oznakama, sitni spojni materijal. | kompl | 1 | 0 | 0
| Spajanje pripadajućih kabela. | kompl | 1 | 0 | 0
|  | kompl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava i ugradnja ormara SSRO 4. Samostojeći razdjelni ormar, 1 vrata, dimenzija 790x864x320, IP54 sa bravicom i ključem te slijedećom opremom: | kom | 1 | 0 | 0
| NV rastavna sklopka vel.00¦180A¦3P, box stez.185mm²,ugradnja na ploču | kom | 3 | 0 | 0
| NV visokoučinski osigurač veličine 00, 250A, 400V. | kom | 9 | 0 | 0
| Automatski prekidač, 1p, 40A, 230V, C. | kom | 17 | 0 | 0
| Odvodnik prenapona I+II+III, Up =1.5 kV, 4p. | kom | 1 | 0 | 0
| Gigabit Ethernet Switch 8-Port 10/100/1000T sa svjetlovodnim priključkom, sav potreban spojni materijal i pribor. | kom | 2 | 0 | 0
| Redne stezaljke 35 mm2 | kom | 21 | 0 | 0
| Izolirana igličasta sabirnica za automatske osigurače 18p, 3p. | kom | 2 | 0 | 0
| Natpisne pločice elemenata, ožičenje s oznakama, sitni spojni materijal. | kompl | 1 | 0 | 0
| Spajanje pripadajućih kabela. | kompl | 1 | 0 | 0
|  | kompl | 1 | 0 | 0
3. | Dobava i ugradnja ormara SSRO 5. Samostojeći razdjelni ormar, 1 vrata, dimenzija 460x864x320, IP54 sa bravicom i ključem te slijedećom opremom: | kom | 1 | 0 | 0
| NV rastavna sklopka vel.00¦180A¦3P, box stez.185mm²,ugradnja na ploču | kom | 2 | 0 | 0
| NV visokoučinski osigurač veličine 00, 250A, 400V. | kom | 6 | 0 | 0
| Automatski prekidač, 1p, 40A, 230V, C. | kom | 8 | 0 | 0
| Odvodnik prenapona I+II+III, Up =1.5 kV, 4p. | kom | 1 | 0 | 0
| Gigabit Ethernet Switch 16-Port 10/100/1000T sa svjetlovodnim priključkom, sav potreban spojni materijal i pribor. | kom | 1 | 0 | 0
| Redne stezaljke 35 mm2 | kom | 20 | 0 | 0
| Izolirana igličasta sabirnica za automatske osigurače 18p, 3p. | kom | 1 | 0 | 0
| Natpisne pločice elemenata, ožičenje s oznakama, sitni spojni materijal. | kompl | 1 | 0 | 0
| Spajanje pripadajućih kabela. | kompl | 1 | 0 | 0
|  | kompl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO ELEKTROENERGETSKI RAZDJELNICI |  |  |  | #REF!
| UKUPNO NN MREŽA |  |  | #REF!
3. | PRIKLJUČNA NN MREŽA
3.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja i geodetsko određivanje trase NN mreže, sve prema podacima iz projekta te piketiranje utvrđenih položaja. Nakon geodetskog određivanja položaja i piketiranja potrebno je izvršiti kontrolu položaja u odnosu na položaje susjednih objekata, međa i sl. te po potrebi izvršiti korekciju u dogovoru s projektantom. | m | 677 | 0 | 0
2. | Utvrđivanje i označavanje na licu mjesta položaja svih infrastrukturnih instalacija prema podacima dobivenim od nadležnih komunalnih organizacija prije početka iskopa kako bi se izbjegla eventualna oštećenja. | komplet | 1 | 0 | 0
3. | Iskop kabelskih kanala dimenzija cca 0,2 m x 0,9 m u cijeloj trasi nogostupa bez obzira na kategoriju terena, odvoz kompletnog materijala iz iskopa na deponij građevinskog otpada. Na mjestima približavanja postojećim instalacijama iskope obavezno vršiti ručno. | m3 | 130 | 0 | 0
4. | Iskop rupa za zdence EKK vanjskih dimenzija cca 0,65 m x 0,65 m x 0,95 m (zdenac MZ D0) bez obzira na kategoriju tla odvoz kompletnog materijala iz iskopa na deponij građevinskog otpada. Na mjestima približavanja postojećim instalacijama iskope obavezno vršiti ručno. | kom | 3 | 0 | 0
5. | Nabava i posipanje strojnog pijeska granulacije 0-4 u kabelski kanal u dva sloja po cca 10 cm (jedan prije, a drugi nakon polaganja cijevi kabelske kanalizacije mreže). | m3 | 29 | 0 | 0
6. | Dobava zemlje crvenice i nanošenje sloja debljine 10 cm ispod i 10 cm iznad trake za uzemljenje. Ovu stavku realizirati samo po odobrenju nadzornog inženjera ukoliko je zemlja iz iskopa loše kvalitete glede otpora uzemljenja. | m3 | 29 | 0 | 0
7. | Izrada tamponskog sloja 50 cm. Nabava, prijevoz i polaganje u kanal pijeska granulacije 0,1-60mm, jednolike mješavine. Nabijanje vibronabijačem do modula stišljivosti najmanje Me=60 MN/m2. Obračun po m3 ugrađenog/nabijenog tampona. Priprema za završnu podlogu. | m3 | 65 | 0 | 0
8. | Geodetsko snimanje trase položenih kabelske kanalizacije te izrada geodetskog elaborata i uvedba u katastar. | m | 677 | 0 | 0
9. | Manji rekonstruktivni zahvati na postojećoj infrastrukturnoj mreži, ovisno o stanju zatečenom na terenu. | sati | 4 | 0 | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
3.2. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1. | Dobava i polaganje u kanal rebrastih PEHD PVC dvostjenskih cijevi DN50 crvene boje | m | 798 | 0 | 0
2. | Dobava finožičnog kabela tip FG16OR16 3x6 mm2 te provlačenje kroz PEDH cijevi. | m | 2231 | 0 | 0
3. | Nabava i polaganje PVC trake upozorenja, tip T-E/80, POZOR - ENERGETSKI KABEL. | m | 798 | 0 | 0
4. | Dobava materijala i izrada KZ kabelskog zdenca od betona. U zdenac se uvlače plastične cijevi DN75 za telekomunikacijski kabel. Zdenac je tipa kao MZ D0 250kN. U jediničnu cijenu uračunati sav potreban materijal i rad te popratne građevinske radove. | kom | 3 | 0 | 0
5. | Nespecificirane manje rekonstrukcije na postojećoj infastrukturi (npr. privremeno prespajanje rasvjete za vrijeme radova), ovisno o stanju utvrđenom prilikom izvođenja radova. | sati | 4 | 0 | 0
6. | Ispitivanje kompletne elektroinstalacije sukladno propisima, normama i programu kontrole osiguranja kakvoće (mjerenje otpora izolacije vodiča, mjerenje vremena i struje prorade diferencijalne zaštite, mjerenje impedancije petlje kvara, mjerenje neprekinutosti PE zaštitnog vodiča, mjerenje otpora uzemljenja, mjerenje izjednačenja potencijala). | kompl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO PRIKLJUČNA NN MREŽA |  |  | 0
4. | GLAVNA ELEKTRONIČKA KABELSKA INFRASTRUKTURA
4.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja i geodetsko određivanje trase elektroničke kabelske infrastrukture, sve prema podacima iz projekta te piketiranje utvrđenih položaja. Nakon geodetskog određivanja položaja i piketiranja potrebno je izvršiti kontrolu položaja u odnosu na položaje susjednih objekata, međa i sl. te po potrebi izvršiti korekciju u dogovoru s projektantom. | m | 254 | 0 | 0
2. | Utvrđivanje i označavanje na licu mjesta položaja svih infrastrukturnih instalacijama prema podacima dobivenim od nadležnih komunalnih organizacija prije početka iskopa kako bi se izbjegla eventualna oštećenja. | komplet | 1 | 0 | 0
3. | Iskop kabelskih kanala dimenzija cca 0,50 m x 0,9 m bez obzira na kategoriju terena, odvoz kompletnog materijala iz iskopa na deponij građevinskog otpada. Na mjestima približavanja postojećim instalacijama iskope obavezno vršiti ručno. | m3 | 148 | 0 | 0
4. | Nabava i posipanje strojnog pijeska granulacija 0-4 u kabelski kanal u dva sloja po cca 10 cm (jedan prije, a drugi nakon polaganja cijevi kabelske kanalizacije). | m3 | 33 | 0 | 0
5. | Dobava i posipanje sloja betona klase C12/15 debljine cca 5 cm po dnu kanala ispod kolnih površina kao posteljice za polaganje cijevi te cca 5 cm nakon polaganja cijevi, odnosno ukupne debljine oko 10 cm. | m3 | 17 | 0 | 0
6. | Izrada tamponskog sloja 50 cm. Nabava, prijevoz i polaganje u kanal pijeska granulacije 0,1-60mm, jednolike mješavine. Nabijanje vibronabijačem do modula stišljivosti najmanje Me=60 MN/m2. Obračun po m3 ugrađenog/nabijenog tampona. Priprema za završnu podlogu. | m3 | 104 | 0 | 0
7. | Iskop rupa za zdence EKK vanjskih dimenzija cca 0,65 m x 0,65 m x 0,95 m (zdenac MZ D0) bez obzira na kategoriju tla odvoz kompletnog materijala iz iskopa na deponij građevinskog otpada. Na mjestima približavanja postojećim instalacijama iskope obavezno vršiti ručno. | kom | 5 | 0 | 0
8. | Geodetsko snimanje trase položenih kabelske kanalizacije te izrada geodetskog elaborata i uvedba u katastar. | m | 254 | 0 | 0
9. | Manji rekonstruktivni zahvati na postojećoj infrastrukturnoj mreži, ovisno o stanju zatečenom na terenu. | sati | 2 | 0 | 0
10. | Izrada elaborata privremene prometne regulacije za vrijeme trajanja radova prema predmetnom projektu, postava prometnih znakova prije početka, održavanje za vrijeme i uklanjanje nakon završetka radova. Svi radovi i troškovi u vezi privremene prometne regulacije uračunati. | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
4.2. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1. | Dobava i polaganje u kanal glatkih PEHD PE DN110 crne boje. | m | 909 | 0 | 0
2. | Nabava i polaganje PVC trake upozorenja, tip T-E/80, POZOR - TK KABEL. | m | 270 | 0 | 0
3. | Dobava materijala i izrada KZ kabelskog zdenca od betona. U zdenac se uvlače plastične cijevi DN75 za telekomunikacijski kabel. Zdenac je tipa kao MZ D0 250kN. U jediničnu cijenu uračunati sav potreban materijal i rad te popratne građevinske radove. | kom | 5 | 0 | 0
4. | Ispitivanje prohodnosti kabelske kanalizacije i uzemljenja u skladu s programom osiguranja kakvoće. | kompl | 1 | 0 | 0
5. | Izvedbeni projekt EKI | kompl | 1 | 0 | 0
6. | Projekt izvedenog stanja EKI | kompl | 1 | 0 | 0
7. | Projektantski nadzor | kompl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO GLAVNA ELEKTRONIČKA KABELSKA INFRASTRUKTURA |  |  | 0
5. | PRIKLJUČNA ELEKTRONIČKA KABELSKA INFRASTRUKTURA
5.1. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1. | Dobava i polaganje u kanal rebrastih PEHD PVC dvostjenskih cijevi DN50 crne boje | m | 798 | 0 | 0
2. | Dobava i ugradnja UTP kabela cat7 od SSROa do pojedinog predviđenog spojnog mjesta unutar mobilne kućice. Provlačenje kroz PEDH cijevi. | m | 2271 | 0 | 0
3. | Nabava i polaganje PVC trake upozorenja, tip T-E/80, POZOR - TK KABEL. | m | 798 | 0 | 0
0
| UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO PRIKLJUČNA ELEKTRONIČKA KABELSKA INFRASTRUKTURA |  |  | 0
NAPOMENA
U jediničnu cijenu stavke uključeno je: dobava i ugradnja, certifikati o stalnosti svojstava, izjava o svojstvima, puštanje u rad, ispitivanje prije, u tijeku i nakon ugradnje opreme, uređenje gradilišta sukladno propisima, vođenje građevinskog dnevnika i knjiga, svi pomoćni radovi i materijal (štemanje i sl.), praćenje pogona i otklanjanje nedostataka u garantnom roku, obuka korisnika. Izvođač je dužan prije početka rada na licu mjesta provjeriti izvedbe instalacije prema projektu, usporediti sve mjere predviđene projektom te u izvedenim nacrtima izvršiti eventualne potrebne izmjene, ali uz obveznu suglasnost projektanta. Izvođač je dužan tokom montaže voditi na objektu građevinski dnevnik, u koji upisuje početak radova. Svakodnevno upisuje montersko osoblje na radu i posao koji je obavljen. U građevinsku knjigu upisuje nadzorni inženjer i investitor sve primjedbe na izvedenu instalaciju, te sve eventualne promjene u odnosu na projekt.
REKAPITULACIJA
1. | VANJSKA RASVJETA |  |  | 0
2. | GLAVNA NN MREŽA |  |  | #REF!
3. | PRIKLJUČNA NN MREŽA |  |  | 0
4. | GLAVNA ELEKTRONIČKA KABELSKA INFRASTRUKTURA |  |  | 0
4. | PRIKLJUČNA ELEKTRONIČKA KABELSKA INFRASTRUKTURA |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | #REF!